# Приложение № 5 к форме 1.1

# Сроки опубликования: ежегодно, до 1 марта

МУП СП Сямженское «Сямженская электросеть»

(наименование организации)

162220, Вологодская обл., с. Сямжа, ул. Новая, 2

(адрес организации)

Сводные данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности

| Место опубликования | Печатное издание (наименование, №, дата) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL |  |
| Дата опубликования | январь |
| Отчетный период | 2014 год |

| № п/п | Месяц | Отключение | Включение | Причины аварии по итогам расследования | Противоаварийные мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | дата | время | дата | время |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | январь | 22 | 14:30 | 22 | 17:30 | Падение трубостойки уличного освещения вследствие коррозии и налипания снега | Трубостойка заменена |
| 2 | февраль | 11 | 07:30 | 11 | 14:30 | Выгорел подвижный контакт устройства ПБВ на трансформаторе на ТП «МДУ» | Контакт заменен |
| 3 | март | 27 | 21:00 | 28 | 01:00 | Падение дерева на ВЛ вследствие налипания снега на ветках | Дерево спилено |
| 4 | апрель | 29 | 14:00 | 29 | 16:00 | Падение трубостойки уличного освещения вследствие коррозии | Трубостойка заменена |
| 5 | май | 29 | 16:30 | 29 | 21:00 | Пробой вентильного разрядника на ВЛ-10 кВ вследствие грозы | Разрядник заменен |
| 6 | июнь | 10 | 20:00 | 10 | 23:30 | Пробой вентильного разрядника на ВЛ-10 кВ вследствие грозы | Разрядник заменен |
| 7 | сентябрь | 18 | 23:00 | 19 | 02:30 | Пробой опорного изолятора на ТП «Агрострой» | Изолятор заменен |
| 8 | октябрь | 30 | 17:30 | 30 | 22:00 | Выгорел контакт на автоматич. выключателе 0.4 кВ на ТП «РТП Д.сад» | Автомат заменен на другой с более высоким номиналом |
| 9 | ноябрь | 22 | 10:00 | 22 | 12:00 | Схлестывание проводов вследствие сильного ветра на ВЛ-0.4 кВ ф.«Гридинская» | Произведена перетяжка проводов |
| 10 | ноябрь | 22 | 14:00 | 22 | 18:00 | Схлестывание проводов вследствие сильного ветра на ВЛ-0.4 кВ ф.«Тимонинская» | Произведена перетяжка проводов |
| 11 | декабрь | 12 | 22:00 | 13 | 03:00 | Выгорел кабельный вывод 0.4 кВ на ТП «Школа» | Кабельный вывод заменен. Сечение кабеля увеличено |
| 12 | декабрь | 18 | 23:30 | 19 | 05:00 | Касания веток близстоящих деревьев на ВЛ-10 кВ в р-не ТП «ЦРБ» | Деревья спилены. Трасса расчищена |

Примечание: в случае если аварийных отключений не было, в столбце 7 указать "за _______ год аварийных отключений не было"

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11б, 14 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |