# Приложение № 5 к форме 1.1

# Сроки опубликования: ежегодно, до 1 марта

АО «Сямженская электросеть»

(наименование организации)

162220, Вологодская обл., с. Сямжа, ул. Новая, 2

(адрес организации)

Сводные данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности

| Место опубликования | Печатное издание (наименование, №, дата) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL |  |
| Дата опубликования |  |
| Отчетный период | 2016 год |

| № п/п | Месяц | Отключение | Включение | Причины аварии по итогам расследования | Противоаварийные мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | дата | время | дата | время |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | апрель | 1 | 06:40 | 1 | 7:45 | Пробой изолятора на Л-14 опора №3 отп. «Сохра» ВЛ-10 кВ | Замена изолятора |
| 2 | апрель | 3 | 13:05 | 3 | 13:50 | Схлестывание проводов ВЛ-0,4 кВ Л-4 ф. «Садовая-Кооперативная» ЗТП №10 «Кафе» при сильном порыве ветра | Перетяжка проводов |
| 3 | апрель | 26 | 15:30 | 26 | 16:30 | Схлестывание и обрыв провода Л-1 ф. «Сельсовет» КТП №14 «Водозабор» ВЛ-0,4 кВ при сильном порыве ветра | Перетяжка и ремонт провода |
| 4 | июнь | 8 | 19:30 | 8 | 22:30 | Обрыв СИП 3х50+1х70 ВЛИ-0,4 кВ ф. «Заболотная-Пролетарская» ЗТП №22 «МК лесхоз» при проведении погрузочно-разгрузочных работ на территории пром. предприятия | Ремонт провода |
| 5 | июнь | 22 | 9:25 | 22 | 10:20 | Пробой разрядника 10 кВ на ЗТП №13 «Тимонинская» | Замена разрядника |
| 6 | июль | 4 | 5:45 | 4 | 10:50 | Выход из строя силового трансформатора на ЗТП №9 «Школа» | Замена трансформатора |
| 7 | июль | 7 | 5:50 | 7 | 11:10 | Пробой опорного изолятора на КРУН 10 кВ | Замена изолятора |
| 8 | август | 15 | 8:00 | 15 | 9:30 | Пробой проходного изолятора 10 кВ на КТП №3 «Западная» | Замена изолятора |
| 9 | август | 22 | 9:20 | 22 | 10:30 | Обрыв провода ВЛ-0,4 кВ Л-2 ф. «Советская-Набережная» ЗТП №10 «Кафе» при падении дерева | Ремонт провода |
| 10 | сентябрь | 10 | 11:50 | 10 | 14:15 | Повреждение ЛР-1 на опоре №1 Л-6 ВЛ-10 кВ при расчистке территории лесоперерабатывающего предприятия бульдозером трактора | Замена линейного разъединителя |
| 11 | декабрь | 5 | 8:55 | 5 | 9:50 | Выход из строя силового трансформатора на ЗТП №21 «Агрострой» | Замена трансформатора |
| 12 | декабрь | 29 | 12:30 | 29 | 15:30 | Обрыв провода ВЛ-0,4 кВ ф.«Очистные» ЗТП №19 «РТП Детсад» при КЗ на линии | Ремонт провода |

Примечание: в случае если аварийных отключений не было, в столбце 7 указать "за _______ год аварийных отключений не было"

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11б, 14 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |