## в течение 3 дней
| МУП сельского поселения Сямженское "Сямженская ЭС" | [9 empty] | форма 1.5
| (наименование организации) |  |  |  |  | Сроки опубликования: |  | ежеквартально
| 162220, Вологодская обл., Сямженский р-н, с.Сямжа, ул.Новая, д.2 | [6 empty] | в течение 3 дней со дня, с которого максимальная мощность потребителя считается сниженной*
(адрес организации)
Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24
| Место опубликования | Печатное издание (наименование, №, дата)
|  | Наименование сайта/URL |  |  | syamzha-ets.narod2.ru
| Дата опубликования |  |  |  | 2016-03-31
| Отчетный период |  |  |  | 1 квартал 2016 года
Регулируемая деятельность: передача электрической энергии
1. Информация о наличии объема свободной для технологоческого присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания
№ п/п | Наименование питающего центра | Напряжение, кВ | Количество и мощность установленных трансформаторов, шт.× кВА | Максимально допустимая нагрузка питающего центра, кВА | Максимальная фактическая нагрузка, кВА | Мощность по заключенным договорам на ТП, кВА | Мощность по договорам на ТП, находящихся на согласовании, кВА | Текущий резерв мощности для присоединения потребителей с учетом присоединенных потребителей, кВА | Резерв мощности с учетом договоров на ТП, кВА | Планируемый ввод новых мощностей в текущем году, кВА | Планируемый резерв мошности на конец года с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров на ТП и реализации планов капитальных вложений (ИП)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
по центрам питания ниже 35 кВ
1 | ТП АБЗ | 10/0.4 | 400 | 400 | 300 | 362 | 0 | 38 | 38 | 0 | 38
2 | ТП Агрострой | 10/0.4 | 2х400 | 800 | 423 | 635 | 0 | 165 | 165 | 0 | 165
3 | ТП ВЕТСТАНЦИЯ | 10/0.4 | 250 | 250 | 153 | 238.5 | 6 | 11.5 | 5.5 | 0 | 5.5
4 | ТП Водозабор | 10/0.4 | 160 | 160 | 80 | 99 | 0 | 61 | 61 | 0 | 61
5 | ТП РТП Д/С | 10/0.4 | 400 | 400 | 290 | 376 | 15 | 24 | 9 | 0 | 9
6 | ТП Деткомбинат | 10/0.4 | 160, 250 | 410 | 285 | 380 | 0 | 120 | 120 | 0 | 120
7 | ТП ДРСУ | 10/0.4 | 400 | 400 | 200 | 318 | 0 | 82 | 82 | 0 | 82
8 | ТП ЕРЕМИХА | 10/0.4 | 250 | 250 | 99 | 195 | 0 | 17.5 | 17.5 | 0 | 17.5
9 | ТП ЖКХ | 10/0.4 | 250 | 250 | 100 | 208 | 0 | 42 | 42 | 0 | 42
10 | ТП КАФЕ | 10/0.4 | 400, 250 | 650 | 430 | 555 | 6.5 | 110 | 103.5 | 0 | 103.5
11 | ТП КБО | 10/0.4 | 400 | 400 | 200 | 284 | 0 | 116 | 116 | 0 | 116
12 | ТП Квартальная котельная | 10/0.4 | 250, 160 | 410 | 240 | 373 | 23 | 22 | -1 | 0 | -1
13 | ТП МАСЛОЗАВОД | 10/0.4 | 250 | 250 | 46 | 87 | 0 | 163 | 163 | 0 | 163
14 | ТП МДУ | 10/0.4 | 2х630 | 1260 | 401 | 890 | 8 | 353.5 | 345.5 | 0 | 345.5
15 | ТП МК ЛЕСХОЗ | 10/0.4 | 1000, 630 | 1630 | 942 | 1440 | 0 | 170.5 | 170.5 | 0 | 170.5
16 | ТП ОШТИНСКАЯ | 10/0.4 | 160 | 160 | 123 | 170.5 | 15 | -1.5 | -16.5 | 0 | -16.5
17 | ТП ПМК | 10/0.4 | 2х250 | 500 | 345 | 495 | 10 | 5 | -5 | 160 | 155
18 | ТП Тимонинская | 10/0.4 | 250 | 250 | 121 | 279 | 0 | -8 | -8 | 160 | 152
19 | ТП ФОК | 10/0.4 | 250 | 250 | 121 | 229 | 0 | 21 | 21 | 0 | 21
20 | ТП Химия | 10/0.4 | 250 | 250 | 82 | 191 | 0 | 59 | 59 | 0 | 59
21 | ТП Цех связи | 10/0.4 | 250 | 250 | 206 | 260 | 5 | 3 | -2 | 0 | -2
22 | ТП ЦРБ | 10/0.4 | 400 | 400 | 192 | 265 | 0 | 135 | 135 | 0 | 135
23 | ТП ШКОЛА | 10/0.4 | 400 | 400 | 283 | 447 | 9 | -25.5 | -34.5 | 0 | -34.5
24 | ТП РТП База | 10/0.4 | 250, 630 | 880 | 139 | 240 | 0 | 640 | 640 | 0 | 640
25 | ТП Мирный - 1 | 10/0.4 | 160 | 160 | 68 | 166 | 0 | -6 | -6 | 0 | -6
26 | ТП Лагерь | 10/0.4 | 160 | 160 | 104 | 130 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30
27 | ТП Коробицино | 10/0.4 | 100 | 100 | 42 | 80 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20
28 | ТП Западная | 10/0.4 | 160 | 160 | 51 | 144 | 12 | 16 | 4 | 0 | 4
по центрам питания 35 кВ и выше
на балансе организации нет центров питания 35 кВ и выше
Примечание: в случае если на балансе организации нет указанного оборудования, указать в столбце 2 " на балансе организации нет центров питания ниже 35 кВ", "на балансе организации нет центров питания 35 кВ и выше"
* В случае если появление свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности в центре питания связано с отказом потребителей услуг полностью или частично от максимальной мощности принадлежащих им энергопринимающих устройств (п. 12 постановления Правительства РФ 21.01.2004 № 24 в ред. постановления Правительства РФ от 04.05.2012 № 442)
[5 empty] | Основание для размещения: |  |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б) 16 аб.
[5 empty] | Статус информации: |  |  | "фактическая"
[5 empty] | Срок хранения в архиве организации: |  |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27)